1.pielikums

SIA “Jūrmalas slimnīca”

reģistrācijas Nr.40003220000

Tirgus izpēte

**“Liftu tehniskā apkope SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”**

**Tehniskā specifikācija**

**Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese)

Pakalpojuma sniedzējs liftu tehnisko apkopi veic saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, citiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar ražotāju lietošanas dokumentāciju. Nepieciešamības gadījumā veicams liftu remonts.

**1. Liftu tehniskā apkope**

1.1. Liftu tehniskās apkopes laikā apkopes izpildītājam (turpmāk – apkopes izpildītājam) ir jānodrošina atbilstošas kvalifikācijas personāls un jānorīko atbildīgā persona par liftu tehnisko apkopi, kā arī jānorīko elektromehāniķis lifta tehnisko apkopju veikšanai. Liftu tehniskās apkopes personālam ir jābūt apmācītam un instruētam darbam ar bīstamajām iekārtām.

1.2. Apkopes izpildītājām jābūt atbilstoši kvalificētam personālam ar nepieciešamo pieredzi liftu apkopes, avārijas apkalpošanas un remontdarbu veikšanā, ievērojot visas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības. Atbilstoši kvalificēts ir tāds personāls, kuram ir izsniegta kvalifikācijas apliecība, kas apliecina, ka darbiniekam ir tiesības veikt bīstamo iekārtu remonta un apkopes darbus. Tehniskajam personālam, kas veic tehniskās apkopes darbus vai remontdarbus ir jābūt derīgai elektrodrošības grupai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” III sadaļas “Prasības personālam un elektrodrošības grupas” prasībām.

1.3. Liftu tehniskās apkopes laikā apkopes izpildītājam ir jāizmanto savi materiāli un rezerves daļas – smērvielas, mazgāšanas līdzekļi (vaitspirts, šķīdinātāji), lupatas un švammes, spuldzes, vadības pogu kustīgie elementi (izņemot ļaunprātīgās bojāšanas gadījumus), drošinātāji, kabīnes durvju trosītes un atsperes, durvju piedziņas siksniņas, citi visi nepieciešamie materiāli, rezerves daļas, lai nodrošinātu kvalitatīvu , nepārtrauktu liftu darbību.

1.4. Liftu tehnisko apkopi plānot tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēts SIA “Jūrmalas slimnīca” ikdienas darbs.

1.5.Apkopes izpildītājs:

1.5.1. nodrošina nepārtrauktu 24 (divdesmit četri) stundu liftu darbību atbilstoši liftu izgatavotāju instrukcijām;

1.5.2. nodrošina drošību kārtību, ugunsdrošību mašīntelpā, šahtas bedrēs un lifta iekārtas elektroinstalācijā līdz galvenajam svirslēdzim;

1.5.3. nodrošina defektācijas akta sastādīšanu par defektiem, kas radušies lifta ļaunprātīgu bojājumu, ekspluatācijas apstākļu izmaiņu (mitrums, ūdens tecēšana uz lifta iekārtu, ūdens šahtas bedrē un citi defekti) vai apkopes Izpildītāja radīto bojājumu rezultātā;

1.5.4. katrreiz aizpilda lifta tehniskās apkopes žurnālu, kas tiek glabāts mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā, veicot nepieciešamos ierakstus, veiktos darbus, apstiprina drošu lifta lietošanu;

1.5.5. iesniedz pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktus par apkopēm, tajā iekļaujot paveikto darbu aprakstu un izmantoto materiālu sarakstu, kuru pareizību apstiprina ar savu parakstu, no SIA “Jūrmalas slimnīca” pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta objekta atbildīgā persona par liftu drošību un tehnisko uzraudzību;

1.5.6. nodrošina operatīvu avārijas brigādes ierašanos ne vēlāk kā 45 (četrdesmit pieci) minūšu laikā pēc lifta bojājumu pieteikšanas.

1.6. Izpildītājam ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā jānovērš bojājums. Bojājumu pieteikumus var iesniegt jebkurā dienā, arī svētkos un brīvdienās visu diennakti.

1.7. Citu iespējamo remontdarbu gadījumos, dīkstāves termiņš rakstiski saskaņojams ar pasūtītāju, paziņojot laiku, kad trūkumi tiks pilnībā novērsti.

**Lifta tehniskās apkopes darbu apraksts liftu tehniskajai apkopei**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Darbu apraksts** | **Tehniskās apkopes veids** | |
| |  | | --- | | **Vizuāli, ja ir nepieciešam, regulēt** | | **Tīrīt, ja nepieciešams eļļot** |
| 1. | Kabīnes pogaparāts: izsaukumu, indikācija, stiprinājumi. | x | x |
| 2. | Kabīnes apgaismojums, kabīnē ir avārijas apgaismojums, kas funkcionē arī tad, ja nav elektriskās strāvas padeves. | x |  |
| 3. | Kabīnes durvju drošības ierīces: atvēršana ar pogu, fotoelements, aizvērš. spēka ierobežotājs. | x | x |
| 4. | Precīza apstāšanās, troksnis (uz augšu; uz leju). | x |  |
| 5. | Pieturas: stāvu izsaukumi, optiskie un akustiskie indikatori, divvirzienu sakaru sistēmas nepārtrauktu korektu darbību. | x |  |
| 6. | Vadībasstacija: aizsargvāks, slēdzene,  Dokumentācija. | x |  |
| 7. | Programmu nodrošinājums. | x |  |
| 8. | Kabīnes avārijas ierīces: trauksmes zvans,  apgaismojums, akumulatori, 24 (divdesmit četri) stundu saziņa ar liftu dispečeru, lifta kabīnē esošie cilvēki var sazināties ar personām, kas nodrošina palīdzības izsaukšanu un cilvēku evakuāciju. Saziņas līdzekļi funkcionē arī tad, ja nav elektriskās strāvas padeve. | x |  |
| 9. | Kontakti, savienojumi. | x |  |
| 10. | Kontaktori, releji. | x | x |
| 11. | Stāvu līmenis, gaismas diodes. | x |  |
| 12. | Elektrisko savienojumu aizsardzība, savienojumi. | x | x |
| 13. | Tehniskās apkopes un bojājumu reģistrācijas žurnāls. | x |  |
| 14. | Gala slēdzis uz augšu; uz leju (izmantojot pulti ESE-91). | x |  |
| 15. | Šahtas apgaismojums. | x |  |
| 16. | Avārijas slēdzis JEM. | x |  |
| 17. | Drošības ierīce ESE-91. | x |  |
| 18. | Kabīnes jumts. | x | x |
| 19. | CBD ierīce (ja ir). | x |  |
| 20. | Inspekcijas kontrole (ar TSD, ja ir). | x | x |
| 21. | KSERE kontrole (ar KSE-U/D). | x |  |
| 22. | Celtņa stiprinājumi, līmenis, ventilatori, skriemeļi, enkoders. | x | x |
| 23. | Bremze, kustīgās daļas, KB kontakts. | x | x |
| 24. | Ātruma ierobežotājs. | x | x |
| 25. | Frekvences pārveidotājs (VACON). | x |  |
| 26. | Kabīnes, pretsvara piekare šahtas augšā. | x | x |
| 27. | Siksnas/troses/atslābuma kontakts. | x |  |
| 28. | Siksnas/troses/galu savienojumi. | x |  |
| 29. | Siksnas/troses/stāvoklis. | x |  |
| 30. | Citi mehānismi. | x | x |

**SIA “Jūrmalas slimnīca” apkalpojamo liftu saraksts**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Adrese** | **Lifta tips** | **Lifta modelis** | **Izgatavošanas gads** | **Pieturu skaits** | **Celtspēja**  **kg** |
| 1. | Vienības prospekts 19/21, Jūrmala | Pasažieru | Schindler, Modelis S 5000,  Nr.RIX00000265 | 2023 | 3 | 1350 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Vienības prospekts 19/21, Jūrmala | Pasažieru | Schindler 5400, Nr.RIX85651817, 2011, Šveice | 2011 | 5 | 1275 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Vienības prospekts 19/21, Jūrmala | Pasažieru | Schindler 5400, Nr.RIX85661818, 2011, Šveice | 2011 | 6 | 1275 |

Apkopes gaitā tiek izmantoti sekojošie materiāli un rezerves daļas, kuru cena ir iekļauta maksā par apkalpošanu:

* smērvielas;
* mazgāšanas līdzekļi (vaitspirts, šķīdinātāji), lupatas un švammes;
* spuldzes;
* vadības pogu kustīgie elementi (izņemot ļaunprātīgās bojāšanas gadījumus);
* drošinātāji;
* kabīnes durvju trosītes un atsperes, durvju piedziņas siksniņas u.c.

*Visiem materiāliem un rezerves daļām ar kuriem tiks veikta liftu apkope ir jābūt saderīgiem ar tabulā norādīto liftu modeļiem.*

**2 pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Liftu tehniskā apkope**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lifta modelis** | **Adrese** | **Tehniskās apkopes** | **Gadskārtējo pārbaužu sagatavošana un līdzdalība tajās** | **Apkopju skaits gadā** | **Vienas apkopes izmaksas bez PVN, EUR** | **Apkopes izmaksas kopā bez PVN, EUR/ gadā** | **Apkopes izmaksas**  **trijos gados kopā bez PVN, EUR/ gadā** |
| Pasažieru Schindler, Modelis S 5000,Nr.RIX00000265, 2022 | Vienības prospekts 19/21, Jūrmala | iekļauts | iekļauts | 12 |  |  |  |
| Pasažieru, Schindler 5400, Nr.RIX85651817.2011, Šveice | Vienības prospekts 19/21, Jūrmala | iekļauts | iekļauts | 12 |  |  |  |
| Pasažieru, Schindler 5400,Nr.RIX85661818,2011, Šveice | Vienības prospekts 19/21, Jūrmala | iekļauts | iekļauts | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Kopā EUR bez PVN:** |  |  |
|  |  |  |  |  | PVN 21% |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam kopā, EUR ar PVN | |  |  |

**Liftu avārijas apkalpošana un remontdarbi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | **Vienas stundas likme** |
| Liftu avārijas apkalpošana un remontdarbi, cena bez PVN, EUR |  |

Visām finanšu piedāvājuma cenām ir jābūt norādītām eiro (EUR). Finanšu piedāvājuma summa aprēķināma bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN. PVN summa jānorāda atsevišķi.

Iesniedzot savu piedāvājumu, pretendents apliecina, ka pakalpojuma cenā ir ietverti visi ar pakalpojuma izpildi saistītie izdevumi, tajā skaitā darbinieku darba samaksa, izmantojamie materiāli, mehānismi un instrumenti, kas nepieciešami pilnīgai un kvalitatīvai pakalpojuma izpildei, transporta izdevumi, kā arī visi ar pakalpojuma izpildi attiecināmie nodokļi, nodevas u.c. maksājumi.

**Papildu prasības:**

1. Iesniedzot savu piedāvājumu, pretendents apliecina, ka tam Latvijā saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā.
2. Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu ir atbildīgs par to, lai pakalpojumu izmantošanā, sadarbības partneru izvēlē tas ievērotu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
3. Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu ņem vērā visas pasūtītāja norādītās minimālās tehniskās specifikācijas prasības un piedāvājumu iesniedz par visu tehniskajā specifikācijā prasīto kopumu.
4. Pakalpojuma izpildes laikā, pretendents (izpildītājs) ir atbildīgs par pasūtītāja SIA “Jūrmalas slimnīca” iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
5. Izpildītājs piecu darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas pasūtītājam iesniedz: Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (apliecinātu kopiju) (ar atbildības limitu ne mazāk kā EUR 50 000.00 (piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centu) apmērā.
6. **Vērtēšanas kritērijs – tehniskām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.**

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Ugunsdrošības speciālists Jānis Poļaks, e-pasta adrese: janis.polaks@jurmalasslimnica.lv, tālruņa Nr.: 29207820.

Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski Iepirkumu speciālistei Olgai Rūgumai, e-pasta adrese: olga.ruguma@jurmalasslimnica.lv, tālruņa Nr.: 20717302, līdz **2025.gada 4.aprīlim (ieskaitot).**

**Apliecinām, ka pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.**

Pretendenta pilnvarotā (paraksttiesīgā) persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

2025.gada \_\_.

3.pielikums

**AKTS**

par lifta defekta fakta konstatāciju

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS.

DOKUMENTA DATUMS IR PUSES PĒDĒJĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Jūrmalā, 202\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_

**Apsekošanu veica šādi darbinieki:**

*1)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lifta apkalpojošā uzņēmuma, *(nosaukums)* pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Apsekotais objekts:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Konstatētie defekti:** 202\_. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(datums)* apsekojot objektu, tika konstatēts:

**Defektu novēršanai nepieciešamie darbi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Darbu apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Piezīme** |
| 1 | ... |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**Slēdziens:** *Bez iepriekš minēto darbu pilna kompleksa veikšanas, nevar nodrošināt lifta ekspluatāciju atbilstoši*

*Ministru kabineta noteikumu Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”.*

SIA “Jūrmalas slimnīca” pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lifta apkalpojošā uzņēmuma, (nosaukums) pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_